| ## Výtisk číslo: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Počet stran 30 |

Provozní řád

zařízení k využívání odpadů

- bioplynová stanice Poběžovice I

Ve smyslu zákona č.185/2001Sb., Nař.č.1069/2009Sb., a Nař.č.142/2011 Sb., zařízení skupiny A

Provozovatel               :                                                    Energie Poběžovice s.r.o.

Adresa zdroje              :                                                 Bioplynová stanice   I

Hostouňská 45.

345 22    P O B Ě Ž O V I C E

Orgán státní správy, který vydal souhlas k provozu zařízení a schválil jeho provozní řád:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Rozhodnutí o změně č. 8 integrovaného povolení s jednacím číslem   ŽP/9274/14

Ze dne: 7.10.2014

  - . Základní údaje o zařízení

Technologický celek bioplynové stanice se nachází v  areálu:

Energie Poběžovice s.r.o.

Hostouňská  45

345 22  Poběžovice

Umístění provozovny – Technologie bioplynové stanice – využití bioplynu v kogeneračních jednotkách .

Bioplynová stanice je umístěna na pozemku parc. č. 1244/1, 1256/1, 1224/1 v katastrálním území Poběžovice u Domažlic.

Majitel a provozovatel technologického celku – Technologie bioplynové stanice:

Energie Poběžovice s.r.o.

Hostouňská  45

345 22  Poběžovice

IČO: 03012964

DIČ: CZ03012964

Identifikace předmětu výroby:

předmět (výroba)	           - technologie úpravy a odstraňování odpadů

- výroby bioplynu s využitím na výrobu el. energie a tepla

Obchodní rejstřík veden u  Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 29804

- Jednatel společnosti    		          Ing. Martin Vévoda, telefon 734 392 315

- Odpovědný zástupce BPS 		Lukáš Filip, telefon 777 570 249

## Schvalující orgán veřejné správy

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení  IPPC

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

telefon: 377 195 498

## Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů

## Česká inspekce životního prostředí

oblastní inspektorát Plzeň
Klatovská třída 48

301 22 Plzeň

Ústředna telefon: +420 377 993 411

Havárie telefon: +420 731 405 350

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

Územní pracoviště Domažlice
Školní 111

344 01 Domažlice
telefon: +420 379 723 421

Krajský úřad Plzeňského kraje

odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Škroupova 1760/18

306 13 Jižní Předměstí
telefon:  + 420 377 195 111

Městský úřad města Poběžovice

odbor výstavby a životního prostředí 
Nám. Míru 47

345 22 Poběžovice
telefon:  + 420 379 497 281

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj

Družstevní 1846/13

301 00 Plzeň
telefon: + 420 377 333 820

## Další důležitá spojení pro případ potřeby

Hasičský záchranný sbor 				telefon: 150 nebo 112

Záchranná zdravotní služba 			telefon: 155 nebo 112

Policie ČR  - tísňové volání   			telefon: 158 nebo 112

- Zařazení zařízení

Zařazení zařízení dle části 5.3. písm. b), Přílohy č.1, zákona č. 383/2001 Sb., o integrované prevenci, v platném znění – Využití jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě vyšší než 75 t/rok a zahrnující biologickou úpravu.

Označení zařízení

Informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zařízením, na níž jsou uvedeny následující informace:

1. název zařízení,

2. identifikační číslo zařízení,

3. druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být v zařízení využívány, odstraňovány, sbírány nebo vykupovány,

4. obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li provozovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firma a sídlo, je-li provozovatel fyzickou osobou, včetně jména, příjmení a telefonního spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele,

5. správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, včetně telefonního spojení,

6. provozní doba zařízení.

Zařízení bylo zkolaudováno dne 30.9.2009 a bylo vydáno rozhodnutí Městského úřadu Poběžovice s jednacím číslem 1995/09/219

- Základní kapacitní údaje zařízení

Majitel a provozovatel technologického celku – Technologie bioplynové stanice:

Energie Poběžovice s.r.o.

Hostouňská  45

345 22  Poběžovice

IČO: 03012964

DIČ: CZ03012964

Ostatní údaje uvedeny v bodě 1 – 3

Roční plánovaná zpracovatelská kapacita zařízení v tunách za rok 43 000 tun

Kapacita zařízení činí 43 000 tun zpracovaných odpadů/ročně.

Maximální okamžitá kapacita 7 000 tun

Denní zpracovatelská kapacita zařízení cca 165 tun

- 5.2. Charakter a účel zařízení

Provozovna BPS Poběžovice I je určena k výkupu, shromažďování a zpracování biologicky rozložitelného bioodpadu s využitím vedlejších produktů a odpadních materiálů ze zemědělské výroby, potravinářských a zpracovatelských výrob, tj. zpracování zemědělské cíleně pěstované biomasy, meziproduktů živočišné výroby a vedlejších produktů zemědělských a potravinářských výrob anaerobní fermentací a jejich následné zpracování na elektrickou a tepelnou energii. V procesu dále vznikají anaerobně stabilizovaný materiál vhodný ke kompostování, rekultivaci a hnojení zemědělsky využívaných pozemků. Ze seznamu vedlejších živočišných produktů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se VŽP, které nejsou určeny k lidské spotřebě (dále jen Nařízení ES 1069/2009) jsou v zařízení zpracovávány materiály 2. a 3. kategorie.

Vstupy do zařízení

Seznam odpadů vstupujících do zařízení

| Kat. č. odpadu | Kategorie | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 02 01 01 | O | Kaly z praní a čištění |
| 02 01 03 | O | Odpad rostlinných pletiv |
| 02 01 06 | O | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku (VŽP 2.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 01 07 | O | Odpady z lesnictví |
| 02 02 01 | O | Kaly z praní a čištění (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 02 03 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 02 04 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 03 01 | O | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
| 02 03 04 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 03 99 | O | Odpady jinak blíže neučené |
| 02 03 05 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 04 01 | O | Zemina z čištění a praní řepy |
| 02 04 03 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 05 01 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování Odpady z mlékárenského průmyslu (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 05 02 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 06 01 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
| 02 06 03 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 07 01 | O | Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy a čaje) |
| 02 07 02 | O | Odpady z destilace lihovin (výpalky) |
| 02 07 04 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy a čaje) |
| 02 07 05 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 03 03 08 | O | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
| 04 02 10 | O | Organické hmoty z přírodních produktů (lanolín) |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly |
| 19 05 03 | O | Kompost nevyhovující jakosti |
| 19 08 05 | O | Kaly z čištění komunálních odpadních vod, včetně případů, kdy se jedná o odpad kategorie O/N |
| 19 08 09 | O | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky |
| 19 08 12 | O | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 |
| 19 08 14 | O | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 |
| 19 09 02 | O | Kaly z čiření vody |
| 20 01 01 | O | Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet |
| 20 01 08 | O | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 20 01 25 | O | Jedlý olej a tuk (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad |
| 20 03 04 | O | Kal ze septiků a žump |

Zpracovávané suroviny a jejich množství

| Surovina | t/rok | Příjem a dávkování |
| --- | --- | --- |
| Kejda | 1 500 | Čerpání přímo do příjmové jímky z cisternových vozů (denně). Dávkování je rovnoměrné v průběhu dne. V příjmové jímce dojde k promíchání kejdy s ostatními surovinami. |
| Kukuřičná siláž | 9 800 | Navážení probíhá na volné skladovací ploše pomocí kolového nakladače. Dávkování bude automatické v průběhu dne. Kukuřičná siláž je dodávána externími dodavateli. |
| Zbytky potravin 02 02 03, 02 03 04,atd | 3 700 | Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace. Ze zásobní jímky separátoru je surovina dávkována do příjmové homogenizační jímky. Odpady nevyžadují tepelnou předúpravu. |
| Glycerin | 3 700 | Čerpání přímo do příjmové jímky z cisternových vozů (denně). Dávkování je rovnoměrné v průběhu dne. V příjmové jímce dojde k promíchání s ostatními surovinami. |
| Kuchyňské zbytky 200108 a VŽP III.kat. | 7 300 | Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace, Pomocí drtiče se surovina dopraví do příjmové jímky hygienizace. Odpady vyžadují tepelnou předúpravu. Ze zásobní jímky separátoru je surovina dávkována do pasterizačních nádrží a následně do příjmové jímky. |
| Digestát (ředění) | 6 500 | Ředění digestátem |
| Lanolin | 3700 | Navážení probíhá přímo do příjmové jímky |
| Krev | 2 000 | Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace, |
| Pečivo a těsto | 2 000 | Navážení probíhá na volné skladovací ploše pomocí kolového nakladače. Dávkování bude automatické v průběhu dne. |

Maximální denní dávky vstupních surovin - orientační

| Glycerin | max. 10,0 t/den |
| --- | --- |
| Krev | max. 5,0 t/den |
| Jedlé tuky a jedlé oleje | max. 3,0 t/den |
| Odpad z kuchyní | max. 20,0 t/den |
| Kukuřičná siláž | max. 5,0 t/den |
| Odpad z výroby jedlých olejů rostlinného původu | max. 3,0 t/den |
| Kal z ČOV | max. 42,0 t/den |
| Pečivo, těsto | max. 10,0 t/den |
| Lanolin | max. 10,0 t/den |

Obecně

Provoz zařízení zajišťují 2 pracovníci mimo vedoucího provozu. Po stránce smluvních vztahů a odpovědnosti zastupuje jednatel společnosti nebo jím pověřený pracovník.

Provozní doba zařízení

Pondělí až pátek: 7:00 – 15:30 hodin

Přijímání odpadů mimo provozní dobu je možné a to po předchozí dohodě s vedoucím zařízení nebo jeho zástupcem, který zajistí potřebný počet pracovníků obsluhy zařízení.

## 5.3. Charakteristika území a stručný popis zařízení

BPS je navržena pro energetické využití VŽP (kejda), siláže a biologicky rozložitelných odpadů a to v procesu anaerobní fermentace mokrou cestou. Některé gastro odpady je nutné odseparovat od obalů, některé tepelně upravit (pasterizovat).

Výsledkem technologie bude materiál (výrobek) digestát určený pro hnojení a elektrická energie a teplo.

Schéma BPS

Zbytky potravin, kuchyňské zbytky - vstupy

Biomasa, statkové hnojivo - vstupy

Homogenizace

Hygienizace (pasterizace)

Kogenerační jednotky

1x 175 kWel a 1 x 537 kWel

Bioplyn

Fermentor  I

Fermentor II (postfermentor)

Nádrže na digestát I a II

Teplo

Elektrická energie

Digestát

5.4. Technologie BPS se skládá

-	z jednotky hygienizace (pasteriace), kde probíhá drcení a tepelná úprava (pasterizace) zbytků potravin a kuchyňských odpadů.

-	z jednotky anaerobní fermentace – fermentor a dofermentor s integrovaným plynojemem pro dvoustupňový proces získávání bioplynu.

-	ze dvou nádrží na digestát.

-	ze dvou kogeneračních jednotek pro výrobu el. energie a tepla spalováním bioplynu.

Cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v zemědělské výrobě, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy.

- BPS je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dle přílohy č.2.

- Kogenerační jednotka

- Kogenerační jednotka TEDOM Quanto D580 SP BIO a Cento T180 3x je zařízením pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické  energie. Pohonnou jednotkou je pístový zážehový spalovací motor TCG 2016 V12 Bio, výrobce Deutz, Německo. Zdrojem el. energie je dvouložiskový synchronní generátor HC 634H, výrobce Stamford, Anglie.

- Použitá sestava umožňuje spalování 200-250m3 bioplynu v rozmezí 50-65% obj. CH4 s rozsahem 50-100% jmenovitého výkonu. Ke spalování vyvinutého bioplynu dochází při teplotách 1000-1200 ͦ C s časovou prodlevou min. 0,3 sec. Tyto podmínky jsou dobrým předpokladem pro dokonalé spálení bioplynu. Kogenerační jednotka (dále jen KGJ) je provozována nepřetržitě, předpokládá se provoz cca 8.200 hod/rok. KGJ je provedena v kontejnerovém provedení. Samostatně stojící kontejner obsahuje veškeré nutné příslušenství, zejména spalovací motor, generátor, předpravu spalovacího vzduchu, řídící jednotku KGJ, chladící příslušenství. KGJ je osazena tlumiči výfuku s hlučností 76 dB ve vzdálenosti 10m. Spaliny jsou od kogenerace přes spalinový výměník odváděny výfukem nad střechu kontejneru. Kontejner KGJ je vybaven čidlem metanu. Z prostoru kogenerace je větráním odváděno teplo. Větrání vnitřního prostoru je řízeno v závislosti na teplotě a analyzátoru plynu. Na KGJ jsou napojeny technologické venkovní chladiče a chladiče pro maření nevyužitého tepelného výkonu. Jako chladicí médium je použita nemrznoucí kapalina „Antifreeze“. Jde o směs etylenglykolu s inhibitory koroze. Jedná se o látku klasifikovanou R-větou R22.

- KGJ má vlastní řídící systém s možností komunikace se systémem MaR

|  | - Quanto D580 | - Cento T180 |
| --- | --- | --- |
| - S příkonem v palivu | - 1 341 kW | - 465 kW |
| - Elektrický výkon | - 537 kWel | - 175 kWel |
| - Elektrická účinnost | - 40,00% | - 37,6% |
| - Tepelný výkon | - 529 kWtep | - 185kW |
| - Tepelná účinnost | - 39,40% | - 39,7% |
| - Celková účinnost využití paliva | - 79,40% | - 77,3% |
| - Celkový roční výkon KGJ | - 4.500 MWhel | - 1.470MWel |
|  | - 4.450 MWhtep | - MWtep |

- Plynové hospodářství je doplněno o odsíření. Biologická oxidace sulfanu v bioplynu je řízena limitovanou dávkou vzduchu přímo do anaerobního reaktoru. Dále je možné snižovat množství síry v bioplynu jeho vymražováním, čímž se sníží vlhkost obsažená v bioplynu až o 93%, popř. vstřikováním malého množství FeCl2 do suroviny dopravované do fermentoru, čímž dochází k vysrážení sulfidů železa.

- Homogenizační jímka

- Předřazená směšovací jímka o využitelném objemu 360 m3 slouží jako příjmové místo na suroviny pro anaerobní digesci přidávané bez předchozí úpravy. Do této jímky se vkládají přímo pouze ty suroviny, které nemusejí být pasterizovány nebo hygienizovány. Jsou to všechny odpady, které nejsou klasifikovány jako vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie. Jedná se částečně zapuštěnou uzavřenou železobetovou jímku, osazenou dvěma 11kW míchadly pro homogenizaci vstupních surovin. Nádrž je opatřena měřením hladiny a signalizací plnění.

- Hygienizace

Jedná se samostatný objekt o rozměrech 13,0 x 7,0 m, který slouží ke zpracovávání a tepelné úpravě odpadů. Jedná se o podzemní železobetonovou jímku o užitném objemu 20m3, zakrytou přejezdným odklápěcím víkem. Zařízení je určeno pro příjem jak tekutých tak pevných odpadů (kuchyňské zbytky, VŽP), z tekutých materiálů se jedná o krev, která je vypouštěna přímo do jímky, v případě pevných surovin, jsou tyto před jejich drcením shromážděny v příjmovém koši. Odpady, které je nutno drtit jsou z příjmového koše  dopraveny šnekovým dopravníkem do drtiče, kde jsou rozmělněny na částice o velikosti cca 12x12 mm. Z drtiče padají částice do homogenizační jímky hygienizace, kde jsou, stejně jako krev naředěny a dávkovány do pasterizačního tanku. V pasterizačním tanku jsou po stanovenou dobu tepelně zpracovány, konkrétně ohřáty na teplotu min. 70 ͦ C po dobu min.1 hodiny. Poté jsou nebo mohou být dávkovány přímo do fermentoru nebo mohou být přečerpány do homogenizační jímky. Potřebné teplo pro pasterizaci je získáváno z produkce tepla KGJ. Celý proces pasterizace je řízen programem, který nedovolí přečerpat obsah pasterizačního tanku bez stanovených parametrů tepla a zdržení do reaktoru. Kapacita linky hygienizace je dimenzována na objem 30m3 za 24 hod. Technologie příjmu je navržena na zpracování cca 2,5 t/hod. Veškeré suroviny zpracovávané v hygienizaci jsou přísně evidovány, stejně tak jako množství zpasterizované suroviny a to jak písemně, tak na nosičích. Odpadní vzduch z prostoru haly je nasáván do biofiltrů a tím v prostoru haly dochází k podtlakové ventilaci bez možnosti úniku pachových látek do okolí. Pouze při vjezdu a odjezdu vozidel, které přivážejí suroviny, jsou na dobu nezbytně nutnou otevřena vrata hygienizace.

V průběhu, nebo při vyskladnění zařízení se zpravidla jednou za měsíc, nejméně však 1x za tři měsíce odebere reprezentativní vzorek k mikrobiologickému vyšetření za účelem sledování zbytků rozkladu. Rozbor je zaměřen zejména na zjištění zárodků bakterie salmonelly spp. a escherichia coli. Výše uvedené rozbory navazují na sanitační řád tak, aby byla zajištěna hygiena provozu celé BPS. Za dodržování stanovených zásad jsou zodpovědní konkrétní zaměstnanci a je o jejich plnění veden protokol.  Vyšetřené vzorky nesmí  překračovat následující hodnoty:

Salmonella: nepřítomnost v 25 ml /negativní

Escherichia coli :   KTJ/ml /  O

Provoz hygienizace je řešen samostatnými provozními předpisy (HACCP, Sanitační řád,  Řád DDD) v souladu s nařízeními 1069/2009 ES a 142/2011 ES, které byly schváleny Krajskou veterinární správou v Plzni.

Biofiltr

Jedná se o dvě plastové uzavřené nádrže, naplněné vrstvou biologicky aktivního substrátu, kde jsou biologicky odbourávány zapáchající látky. Znečistěná vzdušina – odpadní vzduch z nádrže – proudí přes rozvodnou komoru do kanálů pod filtr. Poté pomalu prochází přes aktivní vrstvu filtru – umístěném na nosném roštu - a je difusně vyfukován do volného ovzduší. Biologické čistění odpadního vzduchu spočívá v přeměně nežádoucích látek – pachových složek – obsažených v odpadním vzduchu pomocí mikroorganismů – produkty nezávadné (pachově postižitelné v koncentraci vyhovující pro okolní ovzduší). Pro životnost mikroorganismů je povrch filtru (vrstva) skrápěn vodou pomocí soustavy instalovaných trysek.

min. četnost doplňování vrstvy/výměna celé vrstvy …………………….3/1              x/rok

filtrační plocha – rozměry ………délka x šířka x výška ……...5,0 x 5,0 x 3,0m

výška náplně ………………………………………………………………3,0 m

výkon filtru min. cca …………………………………………….650m3/hod. vyčistěné vzdušiny.

Fermentory

Fermentory  ( 2 ks ) jsou nadzemní zateplené ocelové smaltované nádrže o průměru 21,41m a výšce 9,930m, každá o využitelném objemu 3.050m3, které mají integrovaný zásobník plynu, každá o objemu 600m3. Provozní výška hladiny je 8,455m, v současnosti kvůli rozmíchávání provozována na výšce 7,75 – 8,70m. Každá z nádrží je vytápěna 6 topnými hady horkou vodou od KGJ. Jsou vybaveny třemi míchadly typu Bauer a MEZ o příkonu 11-15 kW. Bioplyn vznikající v nádobě je soustřeďován nad hladinou, odkud je odváděn dmychadlem do KGJ. Základem vývinu bioplynu je metanové kvašení bez přístupu vzduchu působením anaerobních mezofilních bakterií. Teplota v průběhu procesu je udržována do 46 st. C. Doba fermentace je minimálně 50 dní.

Pod fermentory je vybudován kontrolní systém úniku tekutin ve formě sběrných kanálků pod železobetonovou deskou zaústěných do kontrolní jímky. Fermentory jsou opatřeny měřením hladiny, signalizací plnění, podtlakovými i přetlakovými ventily.

- Z fermentoru(ů) je vzniklý bioplyn veden - odsáván do rozvodny a strojovny  plynového hospodářství, kde lze nastavit jeho dodávka ke KGJ z jednoho nebo druhého fermentoru, popř. od obou najednou. Odsávání je pomocí ventilátoru, který zároveň zajišťuje potřebný tlak plynu pro chod KGJ. Součástí dopravního potrubí jsou snímače tlaku plynu, kvalita plynu je sledována instalovaným – vsazeným – analyzátorem plynu. Potrubí pro odběr bioplynu je opatřeno uzavíracím ventilem. Každý fermentor je vybaven také kapalinovou pojistkou, která v případě přetlaku v plynojemu vypustí nadbytečný plyn do ovzduší a zabrání tím tak protržení plynojemu. Jednalo by se tak pouze v případě havarijního stavu, tzn. poruše KGJ a poruše hořáku zbytkového plynu, která/ý by neodebíral potřebné množství bioplynu. Před tímto stavem je ale likvidace přebytečného bioplynu jištěna havarijní flérou (hořákem).

- Předpokládaná denní produkce bioplynu           6.000 m3

- Předpokládaná roční produkce bioplynu     2.190.000 m3

- Průměrné množství CH4 v bioplynu je                55-65%

- Fléra (hořák zbytkového plynu)

Zajištění bezpečnosti provozu - pro případ neočekávaného krátkodobého výpadku provozu KGJ (generátoru) nebo překročení instalovaného výkonu KGJ zároveň s vyčerpáním kapacity plynojemu je instalován havarijní hořák (zařízení na likvidaci bioplynu) – fléra - k automatickému odběru dále produkovaného bioplynu – zamezení jeho vypuštění do volného ovzduší. Jedná se o stabilizační hořák s krytem opatřený vnějším ochranným pláštěm, určený ke spalování zbytkového bioplynu, který se zapálí automaticky vysokonapěťovou jiskrou při zvýšeném tlaku plynu v plynojemech a plynovém potrubí. Má dva stupně výkonu. Max. výkon činí 2500 kW. Spalování je tak volné – otevřeným plamenem.

Nádrže digestátu

Jako koncové skladiště slouží dvě betonové nádrže, každá o využitelném objemu 7.900m3, které nejsou zastřešeny plynotěsnou plachtou. Dva nezastřešené zásobníky na digestát a vodu, každý o objemu 1.500m3. Každá z nádrží je vybavena 3 míchadly. Ze skladovacích nádrží je potrubím veden digestát do pohotovostní jímky o objemu 200m3, odkud je odčerpáván a vyvážen na pole jako hnojivo, nebo může být separován v separátoru a ukládán na hnojiště, nebo komposty. Z hlediska energetické náročnosti separátoru se v převážné většině vyváží digestát neseparovaný. Digestát je možno odčerpávat také přímo z koncových skladů.

Vzhledem k předpokládanému ročnímu množství digestátu ve výši cca 45.000m3 mají koncové sklady dostatečnou kapacitu k jeho uskladnění. Zároveň lze využít i nezanedbatelný objem dalších stávajících jímek v areálu Energie Poběžovice s.r.o., které ale nejsou součástí bioplynové stanice. Na veškerou produkci digestátu jsou uzavřeny smlouvy se zemědělci, kteří určují kam a kolik digestátu se může vyvézt v souladu s nitrátovou směrnicí a zásadami správné zemědělské praxe.

Digestát, podléhá v souladu s Nč.1069/2009 před aplikací do půdy laboratornímu mikrobiologickému vyšetření na zjištění zárodků Salmonella, Enterobacteriaceae, nebo Escherichia coli. Vyšetřené vzorky nesmí  překračovat následující hodnoty:

Salmonella: nepřítomnost v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

Escherichia coli: KTJ/100

kde:

n	=	počet vzorků, které mají být vyšetřeny;

m          =	prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojivý, pokud počet

bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;

M	=	nejvyšší hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud je počet bakterií v jednom nebo více vzorcích vyšší nebo roven M;

c	=	počet vzorků, u nichž může být počet bakterií mezi m a M;

Povinnosti obsluhy zařízení

Povinnosti při přejímce odpadů

Povinnosti provozovatele zařízení se řídí ustanoveními vyhl.č. 383/2001 Sb., příloha č.2 a vyhl.č.341/2008 Sb., Nařízením (ES)č.1069/2009Sb., a N č.142/2011Sb.,

Při příjezdu do prostoru zařízení zajíždí dodavatel odpadu k převzetí dle průvodního dokladu a je zkontrolována jeho správnost. Hmotnost a druh odpadu je zapsán do provozního deníku, u dodávek prováděných oprávněnou osobou je prováděno vážení u dodavatele. Přejímající pracovník zařízení současně vizuálně kontroluje kvalitu odpadu a porovná ji s údaji dokumentace předávané dodavatelem odpadu.

Zjištění podezřelých odpadů

Odpady, u nichž při vizuální kontrole nebo při kontrole dokladů vznikne podezření, že je nelze v zařízení využít:

- provozovatel zařízení nepřevezme (při zjevném rozporu mezi kvalitou odpadu a požadavky na kvalitu odpadu danou tímto provozním řádem) a dodavatel odpadu je odváží k řádnému odstranění nebo využití jinou oprávněnou osobou,

- při zjištění odlišné jakosti odpadů namátkovým kontrolním rozborem zajistí provozovatel zařízení vrácení odpadu provozovateli nebo jeho předání osobě oprávněné k jeho využití či odstranění.

Nepřijetí odpadu do zařízení ohlásí vedoucí zařízení písemně do 5 pracovních dnů

Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Způsob dokladování kvality odpadů a výrobku

Původci nebo oprávněné osoby předávající odpad k využití garantují v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek zařazení dodávaného odpadu a jeho kvalitu. Rozbory odpadů jsou oprávněny provádět jen akreditované laboratoře

Rozbor bude požadován u odpadů nově získaných dodavatelů.

Vstupy do zařízení jsou evidovány v tunách.

5.5. Monitorování provozu zařízení

Celý biotechnologický proces probíhající v BPS je od počátku monitorován. Jednotlivé vstupní suroviny jsou podrobeny laboratornímu rozboru na zjištění základních vstupních hodnot - % sušiny, % organické sušiny, dusíková bilance zejména N-NH4,CHSK,  obsah C. Na základě zjištěných hodnot se vypočte energetická hodnota jednotlivé suroviny a zjistí se optimální směsný poměr vsádky.

V průběhu reakce je proces sledován pomocí laboratorních rozborů, které se provádí dle potřeby v akreditované laboratoři Vodárny Plzeň a.s., nebo AL Písek.

Sledují se zejména hodnoty pH, sušiny, organické sušiny, N-NH4, CHSK a mastné kyseliny jako suma. Na základě výsledků je ve v sádce upravováno množství vstupních surovin.

Pokud dochází ve sledovaném kalu k navyšování sledovaných hodnot u mastných kyselin , N-NH4, je nutné na tento jev reagovat snížením přísunu surovin bohatých na proteiny, v našem případě suroviny živočišného původu. Ty ve velkých dávkách způsobují přetížení reakce zejména vysokým obsahem N-NH4, který utlumuje proces methanogeneze.  Stabilizace procesu do optimálních hodnot může trvat i několik týdnů.												 Této problematice je nutné věnovat při řízení procesu neustále zvýšenou pozornost.

2-3x ročně se zároveň dávají vzorky kalu na mikrobiologické vyšetření do Akreditované laboratoře na zjištění zárodků Salmonella, Enterobacteriaceae, nebo Escherichia coli. Jejich mezní hodnoty jsou uvedeny na staně 12 provozního řádu.

Před aplikací stabilizovaného kalu na ornou půdu jsou zpravidla prováděny závěrečné laboratorní testy, kdy se sledují  agrochemické parametry - živiny a vybrané rizikové látky v (mg/kg) sušiny, které nesmí překračovat hodnoty uvedené , příloze č. 3 vyhl. č.382/2001 Sb.

Organické hnojivo může i po stabilizaci a dostatečné době zdržení ve skladovacích věžích vykazovat známky pachové postižitelnosti. V takovém

případě se nechá hnojivo ještě dále stabilizovat nebo se použije nějaký ze    stabilizačních přípravků. Naše společnost zahájila ve spolupráci s dodavateli těchto stabilizátorů testy, které ukáží, zda je možné přípravky použít v našich podmínkách. Přípravky pracují na bázi enzymatické činnosti, nejedná se o negativní vliv na životní prostředí. V zemědělské praxi se tyto stabilizátory běžně používají při odstraňování zápachu z kejdy.

Sledované ukazatele a jejich četnost

| Ukazatel | četnost a způsob sledování | sledování provádí, sledované ukazatele |
| --- | --- | --- |
| výroba el. energie na kogeneračních jednotkách | 1x den - odečet z elektroměru | obsluha |
| množství vyrobeného bioplynu | 1x den - odečet z plynoměrů | obsluha |
| tlak na manometrech | Průběžně | Obsluha + řízení MaR |
| emise do ovzduší | 1x ročně (k 31.3.) oznámení zaslané PK, autorizované měření emisí u kogenerační jednotky 1x za 3 roky nad 1MW příkonu v palivu | oznámení vedoucího provozu, měření provede autorizovaná měřicí skupina na základě objednávky vedoucího provozu |
| sledování kvality digestátu – průběžná kontrola | Zpravidla 1x měsíčně, minimálně 1x za 3 měsíce | odběr a rozbory oprávněná osoba , odborná organizace, Sledované ukazatele: pH, sušina, spalitelné látky(%) v sušině, N, P, K(%) v sušině,kyselina octová a propionová,máselná (mg/kg v sušině) |
| sledování kvality organického hnojiva – před expedicí digestát ze skladu digestátu - cca 2-6% TS | 1x za 6 měsíců ze skladu digestátu (při vyskladnění 2x za rok vždy tak, aby rozbory byly provedeny před vyskladněním) | odběr a rozbory oprávněná osoba , odborná organizace, typy rozborů: mikrobiologie dle nařízení EPa R č. 1774/2002 (Salmonella , Escherichia coli ) ( KTJ/g) a rozbory na požadavky na hnojivo dle vyhl.č. 474/2000 Sb. ( spalitelné látky v sušině, obsah N v sušině (%) , těžké kovy (mg/kg sušiny) |
| kontrola těsnosti všech jímek, bioreaktoru a rozvodů | 1x 6 měsíců vizuální kontrola těsnosti stavebních konstrukcí, potrubí, armatur a drenážního systému, 1x 5 let zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 | oprávněná osoba , odborná organizace |

5.6. Organizační zajištění provozu zařízení

Obecně

Provoz zařízení zajišťují 2 pracovníci mimo vedoucího provozu. Po stránce smluvních vztahů a odpovědnosti zastupuje společnost jednatel nebo jím pověřený pracovník.

Provozní doba zařízení

Provozní doba zařízení z hlediska příjmu odpadů je stanovena na pracovní dny v době od 6 do 15.30 hod. Poslední odpad je přijímán do 15 hodin, později pouze po dohodě (odpad nikdy není přijímán mezi 22:00 – 6:00 h).

Přijímání odpadů mimo tuto dobu je možné jen u velkých dodávek odpadů a po předchozí dohodě s vedoucím zařízení, který zajistí potřebný počet pracovníků obsluhy zařízení.

Informační tabule

Zařízení je označeno informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zařízením, na níž jsou uvedeny následující informace:

- název zařízení, Identifikační čílo zařízení CZP 01242

- druhy odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být v zařízení využívány,

- obchodní firma, právní forma, sídlo, včetně jména a příjmení a telefonického spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele,

- správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, včetně telefonního spojení,

- provozní doba zařízení.

Zabezpečení zařízení

Zařízení je proti vniknutí cizích osob a proti odcizení a manipulaci s odpady zabezpečeno oplocením drátěným pletivem.

Po pracovní době je ostraha areálu zajištěna kamerovým systémem.

5.7. Evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů

Evidence přijímaných i produkovaných odpadů je vedena v souladu s  § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., a to podle přílohy 2 této vyhlášky a Nař.č.1069/2009Sb., a dále vždy obsahuje datum a

a) číslo zápisu do evidence

b) jméno a příjmení osoby  odpovědné za  vedení evidence

Roční souhrnné hlášení o množství přijatých a předaných odpadů zpracovává pracovník pověřený jednatelem společnosti a zasílá je příslušnému orgánu státní správy vždy k 15.2. následujícího roku. U tohoto pracovníka nebo ředitele společnosti je také evidence pro případ kontroly k dispozici.

Provozní deník

Do provozního deníku zařízení zaznamenává vedoucí zařízení a ostatní pracovníci v rámci plnění svých povinností zejména:

Každodenní záznamy:

- datum zápisu a jména pracovníků obsluhy v daný den,

- výroba el. energie a počet provozovaných kogeneračních jednotek,

- teplota v jednotlivých fermentorech a teplota ve skladu s dohníváním,

- současně s načerpáním vstupní homogenizované suroviny do reaktoru se vede záznam o množství vstupních surovin a odpadů ,

- podíl metanu a kyslíku v produkovaném bioplynu.

Nepravidelné záznamy:

případná měření spotřeby vody,el.energie

- záznamy o školení pracovníků zařízení,

- odběry a předání vzorků vody a odpadů k laboratorním rozborům (výsledky jsou uloženy ve zvláštní složce,),

- záznamy o kontrolách jednotlivých prvků zařízení (vedeno v PC na velínu BPS),

- údaje o významných meteorologických jevech – přívalové deště, vysoké venkovní teploty apod.),

- údaje o nestandardních situacích na zařízení (omezení nebo zastavení příjmu odpadů, havárie, výpadky el. proudu, porušení těsnosti jímek, stížnosti na zápach…),

- úrazy pracovníků a závažné škody na zařízení,

- kontroly vedoucích pracovníků provozovatele a orgánů státní správy,

- činnost smluvních dodavatelských firem (revize, opravy, deratizace, apod.),

Předpisy, jimiž se řídí provoz zařízení

Kromě požadavků na provoz technických zařízení, který se řídí předpisy uvedenými v oddílu F.4, a tohoto provozního řádu se provoz zařízení řídí:

- zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí přepisy vyhl.č. 93/2016 Sb., č. 382/2001 Sb. a č.383/2001 Sb.,

- zákonem č. 201/2012 Sb., o ovzduší, a jeho prováděcí předpisy

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl.č. 450/2005 Sb.

- ČSN 46 5735 Průmyslové komposty

- Vyhl.č.341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

- Nařízením č.1069/2009Sb.,

- Nařízením č.142/2011Sb.,

- Veterinárním zákonem

Archivace dokladů

Veškeré protokoly o odběru vzorků, doklady o kvalitě a složení odpadů, kopie prohlášení původců a evidence odpadů musí být u vedoucího zařízení nebo jeho nástupce uložena po dobu stanovenou právními předpisy (min.5 let).

5.8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

- Opatření k omezení negativních vlivů zařízení

Opatření proti prášení, šíření zápachu a nadměrnému výskytu hmyzu a hlodavců

Vstupní materiály nejsou skladovány takovým způsobem, že by docházelo k uvolňování   zápachu.

Výskyt zápachu je omezen použitím správného fermentačního postupu.

Zařízení na kontinuální měření emisí nejsou v zařízení instalována. Vzhledem k tomu, že technologická linka výroby bioplynu má výduch do vnějšího ovzduší pouze z části příjmu surovin přes biofiltr, neprovádí se na zdroji autorizované měření emisí.

Místa možného vývinu emisí pachových látek

Místem možného vývinu emisí pachových látek je:

- příjem vstupních materiálů do objektů vstupu surovin a jímek (zavřít vrata, odsávat vzduch   přes biofiltr)

- místo plnění přepravních prostředků (cisteren) digestátem. (správně nasazené hadice,

kontrola těsnění ventilů, kontrola míst možných úkapů)

- přeprava, digestátu. (správně dotažené napouštěcí poklopy, zavřené výpustní kohouty)

- hnojení pozemků digestátem (co nejdříve zaorat, prověřit proces fermentace a dobu zdržení)

Opatření k zamezení vzniku a záchytu emisí pachových látek

Pro záchyt a omezení produkce emisí pachových látek jsou realizována následující opatření:

V případě výskytu nadměrného zápachu zjistí vedoucí provozu jeho původ a podle situace zastaví další příjem rizikových vstupů do BPS nebo zajistí přepracování podezřelé části digestátu.

a) prostor příjmové vstupu do hygienizace BPS je uzavřený,

b) cisterny pro přepravu digestátu jsou opatřeny těsnými ventily,

c) aplikovaný digestát  je do 24 hod po aplikaci zaorán v souladu s Plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe,

Opatření proti vývinu a šíření pachových látek za mimořádných stavů

Za mimořádný stav je považována nedokonalá fermentace obsahu bioreaktoru, kdy nedostatečně fermentovaná směs vstupů dále fermentuje ještě po výstupu z fermentoru za nadměrného vývinu pachových látek. Tento stav může nastat např. při fermentaci biologicky hůře rozložitelných složek fermentační směsi nebo při zastavení či zpomalení procesu fermentace vlivem obsahu biocidů nebo antibiotik v některém ze vstupních materiálů.

V takovém případě obsluha po dohodě s vedoucím zařízení zastaví nebo omezí příjem vstupů do BPS a obsah fermentoru podrobí postupným vracením směsi cestou recyklátu novému procesu fermentace. Do fermentoru je pak možno dávkovat potřebné dávky „zdravých“ bakterií pro oživení směsi a nastartování procesu fermentace.

V případě krajní situace, kdy by nebylo možno digestát zpracovat v tomto zařízení, lze obsah reaktorů přečerpat do cisteren a převézt ke zpracování do funkčního zařízení (bioplynové stanice) .

Nedostatečně zfermentovaný digestát a separát je zakázáno aplikovat na pozemky nebo skladovat v otevřených skladovacích prostorách .

Proti nadměrnému výskytu hlodavců je zařízení podle potřeby deratizováno odbornou firmou.

Rozsypané odpady nebo výrobky obsluha zařízení z komunikací a manipulačních ploch smete nebo spláchne do míchací jímky.

Očista odjíždějících vozidel

Vozidla projíždějí v areálu jen po zpevněných komunikacích a plochách, zvláštní očista tedy není nutná.

Umývání vozidel a mechanismů na nezabezpečených plochách je zakázáno. Pro mytí vozidel je v případě potřeby možno oplach hadicí na zabezpečené ploše vyspádované do příjmové jímky.

- Opatření pro případ havárie

Veškeré mimořádné události obsluha zaznamená do provozního deníku zařízení. V případě vzniku havarijních situací s následkem poškození zdraví osob nebo škod na majetku zajistí vedoucí zařízení realizaci opatření v souladu se schváleným havarijním plánem.

Únik závadných látek na povrch terénu

Při úniku závadných a ropných látek na povrch terénu postupuje obsluha zařízení v souladu se schváleným havarijním plánem.

Při úniku ropných látek je k dispozici sorbent Vapex (nejméně 5 kg), PE pytle (nejméně 5ks), ocelový sud (200 l), lopata, koště, ponorné kalové čerpadlo. Kontaminovaná zemina se předá k likvidaci specializované firmě.

Požár nebo výbuch

V případě požáru se obsluha řídí příslušnými požárními směrnicemi.

Příčinou požáru může být tření, jiskra, blesk nebo jiná iniciace vznícení bioplynu.

Pro hašení požáru je možno využít přenosné hasicí přístroje umístěné v zařízení nebo vodu v areálu zařízení.

V každém případě je nutné přivolání hasičského záchranného sboru, který zároveň prověří   možnost výskytu skrytých ložisek požáru.

Po ukončení hasebního zásahu zajistí vedoucí provozu po dobu min. 12 hodin sledování  zařízení z hlediska možného opětovného vznícení.

# Prostředky na zdolání požáru :

Požární box: lopata, písek

Ruční hasící přístroje

# Prostředky na likvidaci úniků :

Lopata, koště

Vapex – sorbent ( nejméně 5kg )

PE pytle ( nejméně 5 ks )

Ocelový sud ( 200 l )

Přívalový déšť a vniknutí povrchových vod do prostoru zařízení

Zařízení je situováno v lokalitě, kde se vniknutí povrchových vod nebo přívalových srážek do zařízení nepředpokládá.

Výpadek proudu

Výpadek nemá podstatný vliv na kvalitu a průběh fermentovacího procesu, pouze omezuje přípravu vstupní směsi a provoz čerpadel.

Nález nebezpečných předmětů

V případě nálezu nebezpečných předmětů v dodaných odpadech (radioaktivní materiály, obaly s nebezpečnými kapalinami, infekční předměty, jedy apod.) zajistí vedoucí zařízení jejich odstranění odbornými složkami (hasičský záchranný sbor, odborné organizace). Manipulace s takovými předměty je obsluze zařízení zakázána.

Přemnožení obtížných hlodavců a hmyzu

Je uzavřena smlouva s odbornou firmou. Dojde-li k přemnožení obtížných hlodavců a hmyzu v období mezi pravidelnými lhůtami deratizace a desinsekce, zajistí vedoucí zařízení mimořádný zásah této organizace.

5.9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

Obecné zásady

Každý pracovník obsluhy zařízení je při nástupu do zaměstnání prokazatelně proškolen z bezpečnostních a požárních předpisů a přiměřeně z předpisů na úseku ochrany životního prostředí, hygieny práce, přiměřeně s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky včetně první pomoci a přiměřeně z legislativy na úseku odpadového hospodářství. Toto školení absolvuje 1x ročně, obsluha vyhrazených technických zařízení, řidiči a strojníci absolvují navíc příslušná školení a přezkoušení dle předepsaných lhůt.

Pro pracovníky obsluhy zařízení byla vyhodnocena rizika v souladu s ustanoveními  zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a vyhl. MZdr č. 89/2001 Sb., která byla předložena ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví. Většina profesí byla zařazena do kategorie II-III. Provozovatel zařízení může zajistit smluvní preventivní lékařskou péči.

Zaměstnanci provozovatele a dotčené osoby jsou na pracovišti ohroženi zejména prašností, případně také nákazou infekčními chorobami. Dále podle povahy práce hrozí nebezpečí úrazu v důsledku mechanického rizika (nebezpečná tlačná, střižná a sbíhavá místa, pojezd mechanismů) a riziko úrazu elektrickým proudem.

##### Lékařská péče

##### Lékařská péče  pro pracovníky zařízení může být zajištěna smluvním lékařem. Zpravidla se ale pracovník podrobí vyšetření u jím zvoleného lékaře.

Provozovatel zařízení je povinen lékaři oznámit podmínky pracoviště včetně rizik, kterými jsou zaměstnanci ohroženi (zejména rizika biologických činitelů, prach, hluk, vibrace).

Všichni zaměstnanci jsou povinni se v zájmu ochrany zdraví na vyzvání zaměstnavatele nebo lékaře ověření zdravotního stavu podrobit.

O provedených lékařských prohlídkách a jejich konečném výsledku vede evidenci personální úsek provozovatele.

Pracovníci obsluhy jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky pro daný typ práce (pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice). Seznam OOPP přidělovaných pro jednotlivé  druhy  prací  je  uveden  ve  směrnici   Osobní  ochranné   pracovní  prostředky

Za osobní ochranné pracovní prostředky se považují i mycí a desinfekční a prostředky na ochranu kůže. .

Posuzování zdravotní způsobilosti při práci  při obsluze  technických zařízení se v podmínkách zařízení realizuje systémem lékařských prohlídek:

Vstupní lékařské prohlídky

Vstupní lékařské prohlídce  lékařem se podrobí každý zaměstnanec před nástupem do práce. Bez ověření zdravotního stavu nesmí být zaměstnanci přidělena práce.

Za splnění této povinnosti odpovídá vedoucí zařízení, za náplň prohlídky lékař.

Výstupní lékařské prohlídky

Při rozvázání pracovního poměru se u zaměstnanců provádí výstupní lékařská prohlídka u smluvního lékaře za účelem zjištění, zda vykonávaná pracovní činnost

nezpůsobila poškození jeho zdraví.

Preventivní lékařské prohlídky

Preventivního ověření zdravotního stavu lékaře se musí zúčastnit každý zaměstnanec přicházející do kontaktu s odpady a vstupními materiály, a to min. 1x za rok.

### Požadavky  na  kvalifikaci  pracovníků obsluhy zařízení

Obsluhovat zařízení a vykonávat činnosti při manipulaci s odpadem mohou  osoby:

- starší 18 let,

- fyzicky a duševně způsobilé, jejichž zdravotní stav je doložen lékařským potvrzením,

- zaměstnavatelem před nástupem do pracovní činnosti prokazatelně seznámené se všemi právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny při práci, požární ochrany, pokyny  a pravidly vydanými zaměstnavatelem a se všemi riziky pracovní činnosti a ochraně proti nim,

- zacvičené v obsluze zařízení,

- zaměstnavatelem prokazatelně vybavené osobními ochrannými prostředky a poučené o jejich používání,

- seznámené se všemi zakázanými činnostmi, které by mohly vést ke vzniku  poškození zdraví u nich  samotných nebo u osob, kterých se jejich jednání při výkonu činnosti týká,

- seznámené se zásadami pohybu osob po zařízení, se zásadami 1. pomoci, s používáním pracovních oděvů a osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek a s možnými účinky využívaných odpadů na zdraví člověka a na životní prostředí.

Znalosti předpisů jsou v pravidelných lhůtách prokazatelně ověřovány v rámci školení BOZP, zápisy o zkouškách jsou archivovány po dobu min. 5 let. Školení a seznamování všech pracovníků zařízení zajišťuje vedoucí zařízení po dohodě s jednatelem společnosti.

Výše uvedené základní kvalifikační požadavky platí pro všechny zaměstnance, kteří jsou v obsahu pracovně právních vztahů k zaměstnavateli pověřováni činnostmi v zařízení.

Provozovatel zařízení je povinen splnění kvalifikačních požadavků zajistit.

provozovatelem zúčastnit a znát své povinnosti a bezpečné pracovní postupy. Všichni zaměstnanci včetně ostatních osob vykonávajících s jeho vědomím v areálu zařízení na základě objednávky pracovní činnost jsou povinni se kvalifikačních seznámení organizovaných

Výše uvedené požadavky na kvalifikaci se vztahují přiměřeně i na osoby, které se s vědomím zaměstnavatele pohybují v areálu zařízení.

Kvalifikaci osob, které se pracovní činnosti na zařízení účastní na základě smluvních vztahů, zajistí jejich zaměstnavatel po dohodě s vedoucím zařízení.

Zaměstnanci, kteří jsou pověřeni obsluhou zařízení nebo činnostmi vyžadujícími odbornou způsobilost podle zvláštních předpisů (např. řidiči mechanismů, práce na el. zařízení, tlakové nádoby, zdvihací zařízení) musí kromě základních kvalifikačních požadavků vlastnit platná osvědčení (průkazy, doklady), pokud k obsluze a práci na technických zařízeních je toto právními a ostatními předpisy vyžadováno, a to včetně  ověření zdravotního stavu pro danou činnost.

Zaměstnanci, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami, musí být zaměstnavatelem prokazatelně seznámení s nebezpečnými účinky používaných látek.

Povinnosti provozovatele z hlediska zajištění bezpečnosti práce

- obecné povinnosti všech osob zaměstnaných při činnostech souvisejících s provozem zařízení

- Před zahájením pracovního poměru absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Lékařské prohlídky absolvovat min. 1x 5 let.

- Při všech lékařských prohlídkách upozornit lékaře na povahu zaměstnání a na nebezpečí vyplývající z manipulace s odpadem a vstupním materiálem, které by mohly zapříčinit chronická onemocnění nebo přenos nákazy.

- Při jakýchkoliv opakujících se potížích (bolesti hlavy, závratě, třes rukou, vyrážka, nevolnosti apod.) informovat nadřízeného a ošetřujícího lékaře.

- Při jakýchkoliv akutních zdravotních potížích informovat nadřízeného a po zabezpečení zařízení (přivolání náhradní obsluhy nebo zastavení provozu) se vzdálit z pracoviště.

- Při veškerých pracovních činnostech důsledně používat osobní ochranné prostředky, dbát na jejich dobrý stav a čistotu, dbát zejména na ochranu dýchacích cest.

- Seznámit se s tímto provozním řádem a všemi dalšími vnitřními provozními předpisy, pravidelně absolvovat školení bezpečnosti práce a požární ochrany a další školení zajišťované zaměstnavatelem (např. v oblasti životního prostředí, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky apod.).

- Zdržovat se výhradně na přiděleném úseku, bezdůvodně nepřecházet z jednoho pracoviště na druhé, nevstupovat zbytečně do nebezpečných prostor zařízení, neprovádět opravy mechanismů za chodu.

- Nejíst a nepít mimo prostory k tomu určené a po řádné očistě rukou.

- Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

Z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce jsou všechny osoby dále povinny:

- Dbát podle  svých  možností  o svou vlastní  bezpečnost, o  své zdraví  i o  bezpečnost a  zdraví ostatních osob, které se s vědomím provozovatele pohybují po pracovišti.

- V blízkosti mechanismů a vozidel se pohybovat vždy jen v zorném poli řidiče, nezdržovat se za vozidly vyklápějícími odpad, nevyužívat odpady ani výrobky k soukromým účelům.

- Dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na  pracovišti a stanovené pracovní postupy a návody na obsluhu, s nimiž byly řádně seznámeny.

- Používat  při práci veškeré přidělené osobní ochranné  pracovní prostředky a ochranná zařízení pro daný druh práce.

- Účastnit se seznámení a výcviku zajišťovaného zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany a  podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám stanoveným právními předpisy a vnitřními předpisy zaměstnavatele.

- Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době mimo tato pracoviště, nenastupovat pod jejich vlivem do práce.

- Oznamovat svému nadřízenému nebo orgánu dozoru nad bezpečností práce  a  technických zařízení nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost  nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování.

- Podrobit se vyšetření, které provádí zaměstnavatel nebo příslušný orgán státní správy pro zjištění, zda zaměstnanci nejsou  pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Okruh orgánů a zaměstnanců oprávněných dát zaměstnanci pokyn, aby se vyšetření podrobil, uvede zaměstnavatel v pracovním řádu, popřípadě v jiném svém vnitřním předpisu.

Ustanovení předchozích odstavců se vztahují přiměřeně i na osoby, které se s vědomím provozovatele zařízení zdržují na jeho pracovišti.

### b) povinnosti statutárního zástupce provozovatele

- Zajišťovat plnění tohoto provozního řádu, úkolů vyplývající z jeho pracovní smlouvy a všech platných  legislativních předpisů v prostoru zařízení.

- Zajistit zasílání všech hlášení a dokladů legislativním orgánům v souladu s platnými předpisy.

- Určit a písemně pověřit pracovníka, který je v dané šíři a s danou odpovědností pověřen vykonávat pracovní povinnosti vedoucího zařízení.

- Vést jednání s dotčenými orgány státní správy a smluvními partnery.

- Provádět pravidelná prověřování stavu úrovně bezpečnosti práce a hygieny při práci, pravidelná hodnocení, informovat a navrhovat účinná opatření na zvýšení úrovně bezpečnosti a pracovního prostředí.

### c) povinnosti vedoucího zařízení

- Informovat statutární orgán provozovatele o provozu, závažných poškozeních, haváriích a přijatých opatřeních k jejich nápravě, o průběhu šetření a kontrol a dalších podstatných skutečnostech týkajících se provozu zařízení.

- Zjišťovat příčiny vzniklých pracovních úrazů, nehod a havárií, vést jejich evidenci a dodržovat ohlašovací povinnost stanoveným orgánům a organizacím.

- Kontrolovat dodržování tohoto provozního řádu a všech dalších vnitřních předpisů zařízení.

- Posuzovat průběh fermentačního procesu.

- Zajišťovat pravidelně všechna předepsaná školení obsluh jednotlivých zařízení a vést o nich záznamy.

- Organizovat a zajišťovat školení pracovníků v potřebných oblastech.

- Zajišťovat zneškodnění odpadů vzniklých při provozu zařízení oprávněnou osobou.

- Na pravidelných obchůzkách min. 1x denně kontrolovat stav zařízení, ve stanovených lhůtách  zajistit odběr vzorků pro stanovení obsahu hnojivých látek a škodlivin.

- Zajišťovat údržbu všech objektů a technologických celků zařízení.

- Seznamovat pracovníky průběžně se všemi změnami provozních předpisů, zajistit dostupnost provozních předpisů zařízení v době své nepřítomnosti.

- Zajišťovat a kontrolovat využití nebo odstranění odpadů vzniklých při provozu zařízení.

- Přidělovat práci zaměstnancům pouze se znalostí jejich zdravotního stavu ověřeného lékařem, na základě odpovídajících fyzických a duševních schopností a platné odborné způsobilosti (platného průkazu, osvědčení aj.) pro obsluhu zařízení, kde je to předpisy vyžadováno.

- Zajišťovat ověřování zdravotního stavu zaměstnanců v předepsaných lhůtách a rozsahu.

- Seznamovat před přidělením práce zaměstnance s předpisy a soustavně ověřovat jejich znalosti.

- Přidělovat zaměstnancům na základě písemného potvrzení ochranné pracovní prostředky podle zpracované a schválené směrnice, kontrolovat a vyžadovat jejich používání a zajišťovat jejich čištění a provozuschopný stav.

- Do provozu uvádět pouze zařízení odpovídající platným právním předpisům na ochranu zdraví a k zajištění bezpečnosti. Závadná zařízení dále neprovozovat a zajistit jejich opravu.

- Při obsluze vyhrazených a ostatních technických zařízení zajistit zácvik a zaučení zaměstnanců určených k obsluze zařízení.

- Zajišťovat pravidelné prohlídky, revize, kontrolu a údržbu strojů a zařízení v souladu s platnými právními předpisy, návodem na obsluhu zařízení dodaným výrobcem a tímto provozním řádem, a odstraňovat zjištěné závady a nedostatky.

- Zajistit označení nebezpečných míst a rizik práce předepsanými výstražnými označeními a tyto udržovat čitelné a aktuální.

- Zajišťovat bezpečnost osob, pohybujících se v zařízení s vědomím zaměstnavatele, nepřipustit jejich volný pohyb po areálu bez doprovodu pracovníka provozovatele, seznamovat je přiměřeně s předpisy a riziky práce v rozsahu jejich činnosti nebo dodavatelské smlouvy a přidělovat jim osobní ochranné pomůcky a prostředky.

- Nedovolit vnášení a požívání alkoholických nápojů do prostoru zařízení.

- Zajistit pravidelné a dostatečné čištění všech přístupových komunikací a manipulačních ploch.

- Zajišťuje plnění povinností dle tabulky bod 5.8 tohoto provozního řádu.

#### d) povinnosti řidičů mechanismů a údržby

- Manipulovat s odpadem ve všech fázích zpracování tak, aby nedocházelo ke zbytečnému víření prachu a znečišťování komunikací a manipulačních ploch.

- Manipulovat s mechanismy v souladu s požadavky na bezpečnost práce, zejména při couvání a přesunu mechanismů v nepřehledných místech.

- Nenechávat bez dozoru stroje a vozidla s klíčky v zapalování nebo neuzamčené. Vozidla a mechanismy před jejich opuštěním nebo v případě zastavení zajistit proti samovolnému rozjezdu.

- Před započetím práce nebo jízdou zkontrolovat technický stav vozidla nebo mechanismu, závady nahlásit vedoucímu zařízení nebo je podle svých sil a schopností odstranit. Nepoužívat technicky nezpůsobilé vozidlo či mechanismus, a to ani na pokyn nadřízeného.

- Při jakémkoliv úniku či úkapech ropných či jiných závadných látek neprodleně únik zneškodnit a kontaminovanou zeminu odstranit.

- Vyhrazená zařízení opravovat nebo do nich jakýmkoliv způsobem zasahovat pouze v případě, že pracovník vlastní příslušné platné osvědčení.

- Provádět prohlídky jednotlivých částí zařízení s četností určenou návody na obsluhu, které jsou součástí souboru provozních předpisů zařízení a s nimiž je povinen se seznámit každý pracovník, jehož činnosti se týkají.

- O veškerých opravách a prováděné údržbě informovat pokud možno předem vedoucího zařízení.

- Pravidelně odstraňovat znečištění ulpívající na technologických částech mechanismů, zejména pohyblivých, aby se omezilo riziko vzniku požáru a opotřebení nebo poškození částí strojů vlivem koroze nebo mechanickými vlivy, v zimním období dbát na pravidelné odstraňování námrazy na zařízeních.

- Po skončení údržbářských prací uložit veškeré použité nářadí a prostředky na s jejich závěry.

- Provádět údržbu a opravy technických zařízení výhradně přesně podle návodu vymezené místo.

- Účastnit se prováděných servisních a revizních kontrol zařízení a seznamovat se výrobce nebo dodavatele.

- Před započetím práce na zařízení se v potřebném rozsahu seznámit s místy ovládání, nebezpečnými místy na zařízení a hlavními uzávěry energií.

- Zařízení, na kterém se provádí údržba, před jejím započetím vypnout (není-li stanoveno návodem na obsluhu jinak) a bezpečný stav zajistit proti náhodnému zapnutí (tabulkou, uzamčením, vyšroubováním pojistek el. zařízení apod.).

- Čištění částí technických zařízení provádět výhradně pomocí vhodného a bezpečného nářadí nebo pracovních pomůcek.

- Mazat předepsaná místa za chodu pouze tehdy, pokud mazací místa jsou umístěna tak, že umožňují mazání bez nebezpečí a jsou k tomuto účelu  výrobcem zařízení určena.

- Po skončení oprav namontovat a uvést do řádného provozu odstraněné ochranné kryty, zábrany, kontrolní otvory, výstražná označení, světelné signály a jiná omezující zařízení či upozornění, kterými jsou zajištěna nebezpečná tlačná, střižná a sbíhavá místa, místa možného pádu osob do hloubky, nebezpečí úrazu, apod.

- Ovládací ventily, uzávěry, pojistná a blokovací zařízení při provádění údržby  uzavřít a bezpečně zajistit proti náhodnému otevření (např. uzamčením).

- Všechny provedené operace zapsat do provozního deníku zařízení nebo do provozního deníku jednotlivých strojů, pokud je předpisy nebo výrobcem požadován.

- Před spuštěním zařízení prohlédnout, zda se na nebezpečných místech v jeho blízkosti nepohybují žádné osoby, spustit výstražné signály (pokud jsou instalovány) a uvést zařízení do chodu bez zatížení.

- Do jakýchkoliv prostor, v nichž by se mohly objevit nebezpečné plyny (např. sirovodík, metan aj.), zejména do snížených prostor nebo plynojemu, vstupovat jen v nutných případech a až po jejich řádném vyvětrání. Do těchto prostor vstupovat pouze ve dvojicích, přičemž jeden z pracovníků zůstane vždy venku, aby mohl případně přivolat pomoc.

e) zvláštní  požadavky k  zajištění  bezpečnosti  provozu některých zařízení

Všechna  provozovaná technická  zařízení musí splňovat požadavky stanovené pro daná technická zařízení zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobek, a souvisejících platných předpisů a norem a musí mít k dispozici návod na obsluhu zařízení v českém jazyce.

U zařízení z dovozu je dovozce (výrobce) povinen kontrolním orgánům doložit doklad o shodě  (zákon č. 22/1997 Sb.).

Elektrická zařízení

Obsluhovat elektrická zařízení mohou osoby, které splňují základní kvalifikační požadavky a navíc byly seznámeny s ČSN 34 3108 v rozsahu § 3, popř. § 4 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. a s poskytováním první pomoci při úrazu el. proudem.

Montáž, údržbu a opravy el. zařízení mohou provádět osoby, které vlastní platné osvědčení odborné způsobilosti v rozsahu vykonávané činnosti dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. O platnosti osvědčení k činnosti je zaměstnavatel se povinen přesvědčit.

Revize el. zařízení a zařízení na ochranu před bleskem se provádějí ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a stanoveného prostředí v daném provozu.

Revize el. zařízení a zařízení na ochranu proti atmosférické elektřině jsou v zařízení prováděny dodavatelským způsobem na  základě smluvní vztahů.

Obsluhu ostatních zařízení (vypínání, zapínání a spouštění strojů a zařízení na elektrický pohon) provádějí výhradně pracovníci seznámení s dovolenými manipulacemi ve smyslu ČSN 34 3108 v rozsahu ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb.,§ 3, popřípadě poučení ve smyslu § 4 citované vyhlášky.Revize elektrických zařízení a zařízení před bleskem, montáž opravy a údržba jsou zajišťovány   dodavatelsky na základě smluvních vztahů.

Mimořádné revize el. zařízení jsou prováděny u zařízení, u kterého došlo k úrazu

el.proudem nebo byly ohroženy životy a zdraví osob. Uvést do provozu tato zařízení je

možno pouze po odstranění zjištěných závad a provedené revizi el. zařízení s výsledkem

„zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu”.Za zajištění bezpečnosti a

spolehlivosti provozu elektrických zařízení odpovídá vedoucí zařízení.

Provoz mechanismů

Obsluhovat tato zařízení mohou pouze osoby splňující základní kvalifikační požadavky a

odborně způsobilé k obsluze těchto zařízení - vlastnící platný průkaz strojníka

příslušného druhu stroje a platný řidičský průkaz příslušné skupiny pro řízení motorových

vozidel. Jejich znalosti jsou prokazatelně v předepsaných lhůtách doplněny a ověřeny.

O provozu strojů je veden provozní deník stroje a revizní kniha stroje. Převzetí stroje při případném střídání směn musí být uvedeno v deníku stroje s podpisy obou účastníků. Za vedení deníku odpovídá písemně pověřená obsluha stroje, za jeho kontrolu vedoucí zařízení.

Nakládání s chemickými látkami a přípravky

Budou-li při údržbě zařízení používány pohonné hmoty a mazací a hydraulické oleje, ředidla a barvy s nebezpečnými vlastnostmi stanovenými zákonem chemických látkách a přípravcích, musí být u vedoucího zařízení k dispozici bezpečnostní listy všech používaných nebezpečných chemických látek a přípravků.

Nakládání s  těmito látkami a přípravky bude řešeno prostřednictvím autorizované osoby provozovatele a pracovníky zaškolenými a opakovaně školenými ve lhůtách stanovených citovaným zákonem (1x ročně). Kopie autorizace je uložena u jednatele společnosti.

7.1. Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení

Jednotlivé vstupní suroviny jsou podrobeny laboratornímu rozboru na zjištění základních vstupních hodnot, sledují se zejména hodnoty Ph,  % sušiny, % organické sušiny, dusíková bilance zejména N-NH4,CHSK, obsah C a mastných kyselin. Na základě zjištěných hodnot se stanovuje denní vsázka surovin do fermentoru. Substrát navážený do fermentoru by měl být co nejvíce homogenní a velikost jeho částic by neměla  být větší než 4 cm.

Veškeré zpracovávané substráty musí být vždy podrobeny minimálně senzorické vstupní kontrole osobou odpovědnou za provoz BPS. Nevhodné příměsi či cizorodé látky (kamení, dřevo, aj. nerozkládající látky) v substrátech jsou nepřijatelné a nesmí být použity k fermentaci v BPS.

7.2 Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady)

Mimo přijímané odpady se v BPS využívají zemědělské produkty např. kukuřičná siláž, senáž, mohou se využívat plevy, bramborové slupky, řezaná sláma, apod. Také se využívají vedlejší produkty z chemického průmyslu, pocházející ze zpracování rostlinných produktů jako např. glycerin, G-fáze, apod.

7.3. Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství      ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu.

Energie

Zařízení slouží současně k výrobě bioplynu s jeho následným spalováním v kogeneračních jednotkách. Elektrická energie je určená k dodávce do distribuční sítě a ke krytí vlastní spotřeby bioplynové stanice.Teplo jako vedlejší produkt výroby el.energie je využíváno k technologickým účelům a k vytápění.

Bioplyn

Bioplyn je hořlavý, výbušný, přírodní plyn, který vzniká při vyhnívacím procesu organických látek metanovým kvašením.

Je to plyn bezbarvý se zápachem po digestátu. Není jedovatý, je však nedýchatelný. Při výrobě jeho kvalita kolísá v určitých mezích podle toho, v jakém stadiu je metanogenní proces.

Síra se do bioplynu přenáší ze vstupní suroviny při chemickém procesu kofermentace.

Odsíření bioplynu je prováděno dávkováním tlakového vzduchu pomocí trysky do plynojemů jednotlivých reaktorů v objemovém množství 2% denní produkce bioplynu. Procentuální zvýšení množství přiváděného vzduchu nezvýší odsíření plynu. Při odsíření vzniká krystalická síra, která zůstává v digestátu.

Odsiřování je řízeno systémem MaR po nastavení průtoku na rotametru před  fermentorem.

Výhřevnost				24 000 kJ/mł

Spodní mez výbušnosti		5 %

Horní mez výbušnosti			15 %

Hustota				0,6 - 1 (dle obsahu CO2)

Zápalná teplota			650 oC

složení:

NH4    					50 - 60 %

CO2    					39 - 49 %

N                    				1 %

SO2    					1500 ppm

H2O     					80-100% meze nasycení

Ostatní znečišťující látka  		cca 1-2%

Meze výbušnosti (zápalnosti) - jsou to hodnoty, které nám určují při jaké směsi plynu se vzduchem může dojít k jejímu zapálení za zvláštních podmínek k výbuchu. Vyjadřuje se v objemových procentech plynu obsaženého ve vzduchu. Meze výbušnosti vyjadřujeme zpravidla ve dvou hodnotách:

- dolní meze výbušnosti je minimální objemové množství topného plynu smíšeného se   vzduchem, při němž dochází k samovolnému šíření plamene a za specifických podmínek k výbuchu.

- horní mez výbušnosti je maximální objemové množství topného plynu smíšeného se vzduchem, při němž dochází k samovolnému šíření plamene a za specifických podmínek dochází k výbuchu

Pokud není docíleno meze výbušnosti (spodní) nebo pokud je překročena horní mez výbušnosti (zápalnosti), směs topného plynu se vzduchem nehoří a nevybuchuje.

Aby mohlo dojít k výbuchu směsi topného plynu se vzduchem, musí být současně splněny následující tři podmínky:

1)	Musí být docílena koncentrace plynu se vzduchem v rozmezí mezi výbušnosti.

2)	Směs musí být shromážděna v uzavřeném prostoru.

3)	Musí být přivedena iniciace zajišťující vytvoření zápalné teploty.

Bez současného splnění uvedených podmínek nemůže k výbuchu dojít.

Digestát

Sušina cca  od 4 do 7.%

Vzhled digestátu: šedočerná až hnědočerná nebo černá kapalná homogenní hmota bez nerozpojitelných částic. Výrobek nesmí vykazovat pachy svědčící o přítomnosti nežádoucích látek nebo nedostatečném zpracování substrátu.

Digestát je ve smyslu přílohy č. 6 k vyhl.č. 341/2008 Sb., výrobkem dle odstavce (1), který splňuje požadavky jiných právních předpisů (zákon o hnojivech). Je využíván ke hnojení pozemků obhospodařovaných provozovatelem zařízení v režimu zákona o hnojivech, jiným subjektům není výrobek předáván.

Výrobek musí splňovat požadavky vyhl.č. 474/2000 Sb. na organická hnojiva, požadavky vyhl.č. 341/2008 Sb.,  a kritéria N č.10692009 a N č. 142/2011 Sb.,

Parametry  možných výstupů ze zařízení  v souladu se zákonem č.156/1998 Sb. a jeho prováděcích předpisů jsou dále při době zdržení ve fermentačním procesu 42 a 90 dnů stanoveny :

_(hodnoty v mg/_kg sušiny)

kadmium      olovo     rtuť    arsen     chrom      měď     molybden      nikl    zinek

__________________________________________________________________

2                     100       1,0       20        100         250              20             50      1200

__________________________________________________________________

Maximální aplikační dávka 10 tun sušiny / ha v průběhu 3 let.

Četnost rozborů a místo odběru vzorků je uvedeno v tabulce v kapitole 5.5.

7.4. Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů

Energetická bilance zařízení je pozitivní, zařízení jako celek neklade nároky na spotřebu energie.Energetická náročnost zařízení je dána spotřebou el.energie v zařízení a nepřesahuje po přepočtu 3,5 kWh / tunu digestátu.

7.5. Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vytupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobů jejich řízení

1 Odpady vznikající při provozu zařízení

Při údržbě zařízení mohou vznikat odpady:

Tab. č.3 Odpady vznikající při provozu zařízení

| kód odpadu | kat. | název odpadu | způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 09 | O | Barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | shromažďování, předávání oprávněné osobě |
| 13 01 10 | N | Nechlorované hydraulické minerální oleje |  |
| 13 01 11 | N | Syntetické hydraulické oleje |  |
| 13 01 13 | N | Jiné hydraulické oleje |  |
| 13 02 05 | N | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje |  |
| 13 02 06 | N | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |  |
| 13 02 08 | N | Jiné motorové, převodové a mazací oleje |  |
| 15 01 01 | O | Papírové obaly |  |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |  |
| 15 01 04 | O | Kovové obaly |  |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (odděleně jsou shromažďovány plastové a kovové obaly) |  |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |  |
| 20 01 21 | N | Zářivky |  |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |  |

Veškeré nebezpečné odpady jsou shromažďovány výhradně ve shromažďovacích prostředcích zabezpečených proti působení povětrnostních podmínek, proti úniku odpadů a jejich smísení. Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů jsou označeny v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. identifikačním listem nebezpečného odpadu.

2. Odpadní vody

V zařízení nevznikají odpadní vody. Dešťové vody z potenciálně znečištěných ploch (příjem odpadů, výdej digestátu) jsou svedeny zpět do nejbližší jímky nebo skladovací nádrže.

3.Emise do ovzduší

Zařízení je velkým zdrojem znečišťování a má zpracován samostatný provozní řád z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. Do ovzduší se mohou z prostoru bioplynové stanice a míst skladování digestátu uvolňovat zbytkové emise amoniaku, merkaptanů a sirovodíků. Emise jsou monitorovány v souladu se zákonem č.201/2012 Sb. a vyhl.č.615/2006 Sb.

7.6. Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu  vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů.

V zařízení je využito 100% všech přijatých odpadů, podíl výstupu – digestátu – se odhaduje na cca 85%hm. vstupů, zbytek činí odpar vody a bioplyn. Hmotnostní podíl výstupů odpadů z provozu zařízení je odhadován na max. 0,1%.

Závěrečná ustanovení

Veškeré odpady odvážené z prostoru zařízení mohou být předávány jen oprávněné osobě k dalšímu využití nebo zneškodnění, a to na základě smluvního vztahu nebo na základě jednorázové objednávky.

Platnost provozního řádu

Tento provozní řád platí ode dne jeho schválení Krajským úřadem Plzeňského kraje. Provozní řád je uložen u jednatele společnosti a v kopii ve velínu bioplynové stanice a jsou s ním prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci provozu.

Provozovatel zdroje předloží návrh na změnu provozního řádu bezodkladně poté, co nastanou změny v provozu zdroje nebo jiné závažné okolnosti, nejpozději však do 60 dnů od data jejich vzniku.

Za dodržování provozního řádu je zodpovědný vedoucí střediska bioplynové stanice.

Poběžovice leden 2019